SISTEM MODULAR DE OTEL PENTRU 

SALI DE OPERATIE
Pereţi despărtitori - structura din otel + panouri de perete din ambele părti
Panouri cu fata la perete - structura din otel + panouri de perete dintr-o parte

Sistemul de perete utilizat în constructia sălilor de operatie este conceput ca un sistem de pereti despărtitori fără reazăm si panouri de perete pentru uzul în interior. Prin structura sa, acesta îndeplineste toate cerintele impuse de calitate, variabilitatea, proprietătile fizice si de igienă pe toată durata constructiei sălilor  de operatie si a încăperilor auxiliare.

Constructia modulară a sistemului de perete se bazează pe o retea de module de bază de 1,200 mm.

Sistemul de perete poate fi montat atât pe podele din beton, cât şi in clădiri, folosind  anhidrida ca strat final sub pardoseală.

Grosimea peretelui este variabilă, având un panou fată-verso de perete montat pe o structură de otel. Grosimea face, în principal, obiectul cerintelor referitoare la în-zidire precum si la instalarea tuturor sistemelor de distributie, precum si a altor elemente încastrate în zidărie. În procesul de gandire a grosimii peretelui, este necesar să se ia în considerare necesităţi potenţiale ulterioare ce pot surveni ca urmare a unor modificări apărute în tehnologia medicala, permitând astfel încastrarea tehnologiei în pereti despărtitori având grosimea corect calculată.

	Grosimea pereţilor despărţitori
	Spaţiul de instalare

	100 mm
	62 mm, prize, întrerupătoare, comutatoare etc.

	150 mm
	112 mm, panouri multifuncţionale, scanere cu raze X, monitoare TV etc.

	200 mm
	162 mm, canale de evacuare etc.

	< 200 mm
	< 162 mm, mobilier incorporat etc.


Pentru  panourile de perete montate pe o structură de fundatie fixată de peretele respectiv, distanta minimă de la peretele existent este de 100 mm - spatiul vertical de instalare este de 81 mm.
Înăltimile standard ale partitionărilor

	Înălţimea minimă a încăperilor
	Recomandată pentru a fi utilizată în

	3000 mm
	Săli de operaţii

	2700 mm
	Camerele de pregătire, sterilizare etc.

	2400 mm
	Coridoare


Parametrii sistemului de perete sunt proiectati si certificati în conformitate cu următoarele standarde si proceduri

Atenuare acustică (standardul ISO 140-3 ISO 717-1)

Indicele ponderat de reducere a zgomotului pentru un perete despărţitor, cu o grosime de 200 mm, este de 48 dB.

Pentru o atenuare acustică sporită, indicele ponderat de reducere a sunetului este de 57 dB.

Rezistenţa la foc (standard EN 13501-2)

Pentru un perete despărţitor, cu o grosime de 200 mm, rezistenţa la foc este de 60 de minute.

Încărcarea excentrică orizontală (standard ETAG 003:1998, ISO 7892 - 1,988)

Sistemul de perete (peretele despărtitor de 200 mm) este certificat pentru o încărcare orizontală si excentrică.


Protectia împotriva radiatiilor laser
În scopul minimizării consecinţelor unui posibil accident şi pentru a asigura o protecţie maximă a personalului, se va utiliza o culoare ce va asigura absorbţia maximă a razei incidente şi difuzarea unei raze reflectate. În acelaşi timp, se vor folosi întotdeauna două jaluzele electrice la toate ferestrele precum şi o alarmă la usă. Pe toată durata operatiei chirurgicale cu laser, usa va rămâne întotdeauna blocată (cu posibilitatea de deblocare manuală).

Protectia împotriva radiatiilor cu raze X

În funcţie de natura proiectului, o foaie de plumb cu grosimea respectivă este folosită la constructia pereţilor si uşilor încăperilor, în funcţie de instalatiile/facilitătile existente si standardele necesar a fi respectate. Toate ferestrele (precum si usile) sunt echipate cu sticlă cu plumb asigurând o protectie echivalentă.


Panoul de perete

Un panou de perete din otel inoxidabil este fabricat din tablă de otel inoxidabil (DIN 1.4301, AISI 304), cu o grosime de 0,8 mm. Pe parcursul procesului de fabricatie, după tăierea atât sub formă circulară cât si a deschiderilor posibile, această foaie din inox este îndoită pentru a forma un panou pe o linie complet automatizată. Un alt pas este tratarea cu culoare a suprafetei panoului, prin metoda arderii de pulbere într-un cuptorul complet automatizat, la o temperatură de aprox. 150°C. Datorită acestui strat special aplicat prin ardere, panoul este acoperit cu o suprafață antibacteriană, care este, de asemenea, rezistentă la substante dezinfectante. Ultima etapă în procesul de fabricatie este introducerea unei plăci de ipsos de 18mm grosime. Panourile sunt realizate în dimensiunile specificate în documentatia de proiect si fiecare panou are propriul său cod unic de etichetare (numărul panoului),  multumită căruia este posibilă identificarea rapidă, într-o etapă ulterioară, a unui panou, fără a fi necesară informatiile referitoare la amplasarea sa, dimensiune etc.
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Structură din otel

Panoul superior

Panoul inferior

Dimensiunile standard ale panourilor: solutia cu un singur spatiu despărtitor între panoul inferior si cel superior
Panoul inferior - 2000x1200 mm
Panoul superior - 900x1200 mm
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Structura din otel

Panoul superior

Modulul de instalare/montare
Panoul inferior

Dimensiunile standard ale panourilor: solutia cu două spatii despărtitoare – panou de montare

Panoul inferior - 900x1200 mm

Modulul de instalare - 200x1200 mm

Panoul superior - 1800x1200 mm


Panourile atipice au întotdeauna lătimi diferite, mentinând aceeasi înăltime a panoului – 2,000 mm sau 900 mm si sunt, de obicei, folosite ca panouri terminale în colturi, la usi etc. O îmbinare / un spatiu vertical între panouri destinate pentru montajul lateral (nu există elemente de prindere în partea frontală) este izolat  prin insertia unui profil de silicon (etanşeizare), în culoarea panourilor de perete.


Stilul coloristic:

În conformitate cu codurile de culori CNVM sau RAL.

Panouri grafice: panouri din oţel inoxidabil, pe care pot fi aplicate orice simboluri grafice cu ajutorul unei imprimante speciale. Simbolurile sunt apoi acoperite de un strat protector de suprafată care conferă rezistentă standard panoului. Simbolul poate fi aplicat, de asemenea, pe mai multe panouri vecine.


Structura de otel

Pardoseala din beton destinată montării structurii de otel trebuie să fie conformă cu cerintele standardului DIN 18202, STN 744505.

Datorită compozitiei structurii inovatoare, este posibil, indiferent de orice denivelare a betonului de la bază, să se asigure planeitatea orizontală a profilului de reazem (sustinere) ceea ce este necesar, ulterior, pentru montarea perfectă a panourilor.

Panou de perete

Cavetă de colt
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Structura de otel


Platelaj (podea)

Element de ancorare 

Sapă autonivelantă
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Structură din otel 
Platelaj (podea)

Element de ancorare

Beton

Sapă autonivelantă

Izolatie  Anhidridă

Structura orizontală din otel

Structura orizontală din oţel este fabricată din otel galvanizat. Înăltimea bazei de montare pentru panourile de perete este de 100 mm.


În scopul de a se asigura încărcarea la faţa locului pe podea, se utilizează o piesă în J în locul unui şurub de reglare. Piesa în forma literei J se aşează cu suprafaţa sa pe  podea si este ancorată în aceasta din urmă. Atât profilele închise de otel ale structurii verticale cât si "profilul de reazăm" sunt fixate de această piesă. Spatiul rezultat între profilului de sustinere si pardoseala de beton este închis printr-o piesă în formă de C. Acest sistem este chiar capabil de a gestiona o posibilă denivelare a pardoselii de sustinere din beton. Aceasta este întotdeauna nivelată cu ajutorul unei sape (strat) auto-nivelante utilizată pentru montarea perfectă a unei podele antistatice.


Sistemul poate fi utilizat, de asemenea, si fată de o podea tratată cu anhidridă.
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Structura superioară

Structura peretelui



Structura verticală

Distanta




Structura orizontală

Structura verticală de oţel 


Structura verticală din otel este fabricată din profile închise din otel galvanizat. Aceste profile sunt fixate în structura orizontală în partea de jos a acesteia, iar în partea de sus a acesteia sunt fixate de către o structura superioară a panoului. Distanţierii sunt instalaţi întotdeauna între profilele verticale. Dimensiunile lor variază în funcţie de distanţa necesară solicitată de profilele verticale.

Structura verticală din oţel este cu 200 mm mai înaltă decât înăltimea maximă a camerei. Pe lângă aceasta, structura verticală din oţel este, după distanţe specificate exact, ancorată în plafonul camerei prin intermediul unor colţare de fixare. Structura acestor colţare de fixare permite chiar şi dilatarea necesară pe direcţie verticală a structurii de oţel din sălile de operaţie.

Reazemele

Reazemele din punctele de montare ale celor mai multe elemente de perete şi a actionărilor usilor sunt montate de structura verticală din oţel galvanizat a plăcii de rigidizare transversale din oţel galvanizat. Acestea preiau din sarcina pe perete şi asigură  ancorarea în condiţii de siguranţă a elementelor.


Grosimea standard a materialului este de 2 mm şi 5 mm pentru reazămele acţionărilor uşilor.
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Profil de colt
Panoul de perete

Profilul de colţ
Profilul de colţ este fabricat dintr-un profil de aluminiu extrudat cu precizie ce are aplicat un tratament de suprafată care se asortează ca şi culoare cu nuanţa panourilor de perete.


Panourile de perete sunt încastrate în acest profil pe direcţie verticală şi sunt ancorate cu o etanşeizare de expansiune încastrată in profilul colţ.

Elemente de perete

Panoul de comandă al Monitorului digital colorat
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Panou de perete

Panoul de comandă al monitorului digital

Panoul de comandă al monitorului digital colorat este conceput special pentru sălile de operaţie. Acesta este instalat prin încastrarea sa într-un panou de perete iar modalitatea de montare a acestuia permite igienizarea sa facilă, atât la ​​locul de instalare cât şi pe suprafaţa functională, în timp ce materialele utilizate sunt rezistente la substanţe chimie (dezinfectanţi şi agenţi de curăţare) utilizate în sălile de operaţie (IP 65).


Funcţiile principale includ, printre altele: indicarea orei, un cronometru, un termometru, specificarea umidităţii. Funcţiile suplimentare sunt întotdeauna asigurate şi programate de comun acord cu clientul şi în conformitate cu cerinţele specifice ale fiecărui client. Tabloul de distribuţie al panoului de control este amplasat în afara sălii de operaţie pentru a fi uşor accesibil.

Scannerul în raze X

Scannerul în raze X este unul dintre elementele încastrate în perete pe care suntem capabili să le incorporăm în sistemul inclus în sălile de operaţie. Scannerul în raze X este instalat într-un panou de perete şi pentru care am pus accentul pe o igienizare uşoară şi intervenţii de reparaţii şi întreţinere facile. Acesta este echipat cu un limitator electronic de curent pentru a asigura o schimbare fluentă a intensităţii luminii. Scannerul în raze X poate fi echipat cu o funcţie de oprire fluentă a imaginii. Dimensiunea si amplasarea scannerul în raze X sunt alese după consultarea cu clientul.

Monitorul PACS
Monitorul PACS, în conformitate cu design-ul său, este instalat în panourile de perete, fie în spatele sticlei anti-reflex, în cazul în care acesta nu este un element destinat pentru instalarea directă în pereţi, sau direct, fără geam anti-reflex. Monitorul PACS nu este o sursă de alimentare directă. Înlocuirea monitorului pentru  raze X este posibilă şi ulterior (după consultarea necesară).

Dulăpioarele încorporate 

Dulăpioarele încorporate sunt  destinate unor scopuri diverse, în sălile de operaţii. Utilizarea cea mai frecventă este următoarea:


- dulapuri pentru transferul materialelor: pentru transferul de material steril între o sală de operaţii şi un dulăpior de tip coridor steril pentru suturi: pentru depozitarea materialelor medicalelor de tip suturi ale medicilor

- dulăpior pentru instrumentarul de operaţie: pentru păstrarea instrumentarului pentru operaţii

- dulap pentru laser:  o priză  şi alte elemente necesare pentru functiile laserului sunt prevăzute în dulap.


Toate dulapurile încorporate sunt instalate în sistemul de panouri de perete ţinând cont de detalii şi de asigurarea unui acces facil. Stilul coloristic poate fi la fel ca şi nuanţa panourilor de perete sau în funcţie de cerinţele clientului. Dimensiunile tuturor dulăpioarelor sunt specifice fiecărui proiect şi sunt personalizate în funcţie de cerinţele şi nevoile specifice ale clientului.



 
Ceasul
Ceasul utilizat în sălile de operaţie este, în mod normal, amplasat în panoul superior aflat deasupra uşii. Ceasul este rotund şi echipat cu două mânere. Dacă este instalat în mai multe săli de operaţie, există posibilitatea de a conecta toate ceasurile la un semnal de timp uniform pentru a asigura exact acelaşi timp în toate sălile de operaţie.
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Panoul de perete


 

Jaluzele

Secţiunea din sticlă

Panoul de perete cu geamuri

Panoul de perete cu geamuri este echipat cu sticlă securizată, având grosimea de 6,3 mm. Acesta permite instalarea unor jaluzele interioare acţionate electric, după necesităţi, dotarea cu sticlă cu plumb din motive de asigurare a protecţiei contra radiaţiilor (de exemplu, pentru amplasarea între camera de comandă şi sala de operaţie). Grosimea panoului sticlă este aceeaşi ca şi grosimea peretelui despărţitor la locaţia de instalare. Detaliile legate de montarea geamului la panoul de perete ţin cont de necesitatea asigurării unei igienizări facile. Butoanele de comandă ale jaluzelelor electrice sunt amplasate sub fereastră.

Uşa 
Tocurile uşilor, atât pentru cele cu balamale cât şi pentru uşile glisante sunt întotdeauna fabricate dintr-o folie de tablă din oţel inoxidabil cu grosimea de 1,5 mm.


Canaturile uşilor sunt realizate întotdeauna cu o folie de tablă din oţel inoxidabil de cu grosimea de 1 mm.


Tratamentul aplicat suprafeţei

- Strat de culoare aplicat prin pulverizare

- Oţel inoxidabil cu aspect satinat

Canaturile uşilor sunt livrate fie pline sau cu geamuri. Cele cu sticlă pot fi echipate cu jaluzele acţionate magnetic sau electric.

Canturile uşii pot fi echipate cu protecţii împotriva radiaţiilor – folii din plumb sau geamuri cu plumb.

Accesoriile uşilor sunt întotdeauna fabricate din oţel inoxidabil.
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Acţionare automată

Comutator de acces

Cadrul uşii

Canatul uşii

Uşa cu balamale

Uşa cu balamale poate fi cu canat simplu sau dublu. Înălţimea standard de trecere este de 2.100 mm deasupra nivelului solului - linia de separaţie dintre panourile de perete inferioare şi cele superiore.

În timp ce utilizaţi un sistem automat de activare a uşii automate, comutatoarele de acces sunt instalate pe ambele laturi ale uşii.

Canaturile uşilor pot fi echipate cu un senzor în infraroşu de siguranţă.

Uşa cu un singur canat
Dimensiunile canatului uşii cu acţionare automată sunt: 700 mm - 1100 mm


Dimensiunile canatului uşii cu deschidere manuală sunt: 700 mm - 1100 mm


Deschiderea de trecere a uşii reprezintă lăţimea canatului uşii din care se scad 80 mm.


Dimensiunea maximă a uşii poate fi redusă în funcţie de nevoile de protecţie împotriva radiaţiilor necesare (greutatea uşii). În acest caz, consultarea clientului este necesară.
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Acţionare automată a uşii

Tocul uşii

Canat pasiv

Canat activ

              Comutator de acces

Uşa cu canat dublu

În locurile în care utilizarea uşilor glisante nu este posibilă din cauza spaţiului necesar şi în cazul în care este necesară o lăţime mai mare de trecere, poate fi utilizată soluţia oferită de uşile cu canat dublu.

Dimensiunile uşilor individuale cu acţionare automată sunt: 700 mm - 1100 mm.

Deschiderea de trecere a uşii este suma lăţimii aripilor canaturilor uşii din care se scad 80 mm.
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Acţionare automată

Canatul uşii 



Senzor automat

Spaţiu monitorizat care asigură 

închiderea neintenţionata a uşii

Uşa glisantă


Este alegerea optimă pentru sălile de operaţie unde canturile uşilor nu interferează cu spaţiul camerei.

Uşa glisantă este în mod normal furnizată cu un dispozitiv de acţionare automată a uşii care asigură o funcţionare fiabilă, silenţioasă şi complet automatizată a uşii. Pentru posibile deschideri manuale ale uşii, aceste tipuri de uşă sunt echipate cu un sistem robust de mânere fabricate din oţel inoxidabil şi prevăzute pe ambele canaturi ale uşii. Înălţimea standard de trecere a uşii este de 2,045 mm. Marginea superioară a tocului uşii este la înălţimea de 2,100 mm deasupra nivelului podelei - linia de separare a panourilor de perete inferioare şi superioare.

Amplasamentul opritorului canatului uşii pe rama uşii este acoperit cu un profil de silicon.
Pentru funcţionarea automată a uşii glisante, pot fi setate unele funcţii– asistent pacient (deschidere completă sau parţială a uşii), precum şi alte diverse funcţii suplimentare.
În scopul de a asigura cel mai înalt confort posibil, este posibilă utilizarea unor diferite opţiuni de setări ale uşii, precum şi modalităţi diferite de deschidere a acesteia.

Deoarece siguranţa pacienţilor şi a personalului este prioritară, în plus faţă de funcţiile de securitate standard, uşa este întotdeauna echipată cu o pereche de senzori de siguranţă care împiedică închiderea neintenţionată a uşii.


Dispozitiv de acţionare automată



Comutator   Coloana     Canatul uşii

de acces     de blocare   

Uşa cu un singur canat

Dimensiunea maximă a canatului uşii este de 1,400 mm.


Spaţiul de trecere a uşii este lăţimea canatului uşii din care se scad 150 mm.


Dispozitiv de acţionare automată
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Canatul uşii
Comutator de acces   

Uşa cu canat dublu

Dimensiunea maximă a fiecărui canat este de 1,400 mm.


Spaţiul de trecere a uşii este suma lăţimilor canaturilor din care se scad 300 mm.

Tavanele joase
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Panoul de tavan

    Structura din oţel a tavanelor                   Lumini încastrate







                                   în structura tavanului
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Tavanul construcţiei

Structura din oţel a 

Tavanului

            Panoul tavanului
Tavanul jos suspendat constă dintr-o structura de tip plafon din oţel galvanizat şi panouri de tavan încastrate realizate din tablă de oţel cu grosimea de 0,55 mm, în culoarea stil RAL 9010. Dimensiunile panourilor din tavan sunt de: 1,200 × 600 mm, sau de 600 × 600 mm pentru camerele mai mici, cum ar fi camerele de pregătire a operaţiei, de spălat, precum şi camerele de sterilizare etc. La solicitarea clienţilor, tavanul jos poate fi, de asemenea, furnizat din oţel inoxidabil având aplicat cu tratament de suprafaţa prin pulverizare cu RAL 9010.
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În fiecare sală operaţie, există cca. 2 panouri de control (amplasate aproape de braţele tehnologice), care deservesc pentru posibile intervenţii de reparaţii şi întreţinere.
 

Profilul de tavan jos Panoul de tavan

Panoul de perete

Profilul tavanului jos


Profilul tavanului jos este realizat dintr-un profil de aluminiu extrudat cu precizie cu aplicarea unui tratament de suprafaţă cu culoare RAL 9010.

Un panou de metal de tip tavan jos este inserat în acest profil pe direcţie orizontală, iar panoul este sigilat cu un profil de etanşeizare introdus în profilul tavanului jos.

Aerul condiţionat

Instalaţiile de aer condiţionat ale sălilor de operaţie sunt abordare în proiectările pentru aer condiţionat, în conformitate cu standardele respective (DIN 1946, partea a 4-a). Dotarea sălilor de operaţie cu instalaţii de climatizare se face doar cu terminale de aer condiţionat, în conformitate cu soluţia proiectată de către un proiectant profesionist în sisteme de aer condiţionat.




Luminatorul
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Alimentarea cu aer proaspăt Filtru HEPA

Corp pentru luminator

Iluminat                       Duza pentru neonul

             din sala de operaţie

Luminatorul este instalat în mod normal în mijlocul salii de operaţie. Neonul ce asigură lumina de operaţie trece, de obicei, prin centrul luminatorului.

Luminatorul este instalat în mod normal pe plafonul construcţiei existente, sau pe structura auxiliară de oţel, dacă înălţimea camerei este prea mare.

Luminatorul nu poate fi ancorat pe structura plafonului de oţel de pe tavanul jos!

Dimensiunile luminatorului sunt dependente de tipul sală de operaţie, de dimensiunile acesteia din urmă, de utilizarea sa ori de standardele şi reglementările aferente, în funcţie de care decurge realizarea proiectului în ţara respectivă şi care trebuie să fie îndeplinite, sau în funcţie de dorinţele explicite ale clientului.

Luminatorul constă din corpus (corpul propriu-zis), care este sudat din aluminiu şi, de asemenea, din filtrele HEPA – de clasă 13, sistemul de iluminat, precum şi cadrul în care este instalat luminatorul.


Stilul coloristic aplicat componentelor vizibile ale luminatorului este acelaşi ca şi stilul coloristic aplicat panourilor de plafon (RAL 9010).


Pentru acest tip de luminator, este necesar alimentarea 100% cu aer condiţionat în sala de operaţii, la un debit în funcţie de tipul de luminator şi numărul de cicluri (rata) de schimbare a aerului condiţionat în cameră (20-35 schimburi pe oră).


Luminatorul cu recircularea aerului 
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Alimentare cu aer proaspăt Scutul de comandă a fluxului 

 de aer

Unitatea de recirculare a 

aerului




       Filtrul HEPA
Iluminat 

Un luminator prevăzut cu un sistem de recirculare a aerului este o alternativă la luminatorul fără sistemul de recirculare. Dezavantajul este reprezentat de costul de achiziţie mai mare iar avantajele vizează scăderea costurilor per operaţie, precum şi reducerea volumului necesar de alimentare cu aer şi o capacitate mai mică solicitată din partea unităţilor de aer condiţionat.


Dimensiunile luminatorului depind de mărimea unei camere, în mod normal acestea fiind de 3 × 3m.


Luminatorul dotat cu unităţile de recirculare (ventilatoare) ale aerului reciclează aerul din sala de operaţii prin filtrele HEPA ale câmpului luminatorului.


În general vorbind, acest luminator foloseşte aer proaspăt aproximativ într-o proporţie de 15-50% din necesar iar, în rest, aer reciclat.


Canale de evacuare ale aerului condiţionat
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Canalele de evacuare a aerului condiţionat de evacuare sunt destinate pentru evacuarea aerului din cameră şi sunt, în mod normal, instalate în pereţii despărţitori. Conducta de evacuare a aerului condiţionat este echipată cu un registru de reglare pentru controlul facil al tuturor canalelor de evacuare din sala de operaţii. În canalele de evacuare sunt instalate grile de ventilare perforate a căror suprafaţa este tratată cu oţel inoxidabil periat. Grila inferioară (aflată la 300 mm deasupra nivelului podelei) este echipată cu un filtru de metal. Grila superioară (aflată la 300 mm sub tavanul jos), este echipata cu un sistem de control pentru controlul uniform al ambelor unităţi de aer condiţionat. Grilele din oţel inoxidabil sunt detaşabile, astfel permiţând curăţarea pe ansamblu a conductei.
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Alimentarea cu aer 
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Mască perforată

Prize de alimentare cu aer


Prizele de alimentare cu aer sunt instalate în camerele destinate pregătirii pacientului, în camere de spălare şi sterilizare sau în sălile de operaţie cu necesităţi mai mici referitoare la calitatea aerului schimbat (săli de intervenţii chirurgicale).

Prizele de alimentare sunt întotdeauna echipate cu filtre HEPA care oferă clasa a treia de filtrare.



 
Hotele de evacuare a aerului

Hotele de evacuare a aerului sunt instalate în tavanele joase suspendate în încăperile care sunt utilizate pentru alimentarea cu aer a unei prize de alimentare. Numărul hotelor de evacuare este stabilit în funcţie de dimensiunile camerelor şi de nevoile referitoare la numărul ciclurilor (rata) recirculărilor de aer în cameră. Componentele vizibile (prize perforate sau săpate) au aceeaşi culoare ca şi tavanul jos suspendat (RAL 9010).


Iluminatul

Iluminatul este proiectat în conformitate cu standardul EN 12464-1.


Iluminatul pentru sălile de operaţie este conceput pe baza calculului iluminatului minim necesar din sala de operaţie specificat în standard, iar dispunerea iluminatului este proiectată pe baza principiului asigurării distribuţiei egale a  luminii în orice punct al sălii.

Iluminatul conceput pentru sălile de operaţie cu dimensiuni de 1,200 × 600 mm sau de 600 × 600 în încăperile mai mici. Luminatorul este echipat cu o sticlă ranforsată chimic rezistentă la substanţe dezinfectante. Luminile sunt instalate în grila de tavan jos şi sunt rezistente la praf printr-o protecţie IP65.


Luminile sunt, de obicei, echipate cu un limitator electronic cu o funcţie de reglare a intensităţii luminoase (fără a avea reglarea intensităţii luminoase ca opţiune).

   Lumini 
     Luminator

   Lumină
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